## Тимирязева 45, 47 - Дефектная в
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-Нт
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/177 через ТК №2/178 до ж.д. Тимирязева 45, 47.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка бортовых камней, утилизация | шт шт | 24 24 | БР 100.30.15 БР100.20.08
2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с утилизацией | м2 | 52 24 | 7см 5см
Новый канал трубопровода Ф159мм | [5 empty] | Новый канал трубопровода Ф159мм
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 44*2,64*2,73-117,6
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозом на полигон ТО | м3 | 117.6
5 | Разработка грунта вручную | м3 | 9.5
6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 44*1,2*0,15 | шлак, фр 20-40мм
7 | Лотки Л7-8/2 | шт | 13
8 | Лотки Л7д-8 | шт | 7
9 | Плиты П8-8 | шт | 7
10 | Плиты П8д-8 | шт | 7
11 | Плиты П9-15 | шт | 6 | под дорогу
12 | Подушки опорные ОП 1 | шт | 12
13 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50мм, праймер, рубероид | м2 | 44*1,16
14 | Засыпка траншей | м3 | 9,5+199,6
15 | Планировка | м2 | 28*5
16 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 109.68
Старый канал под ПП Ф90 мм | [5 empty] | Старый канал под ПП Ф90 мм
17 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 50*2,64*1,8-27,12
18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили и вывозом на полигон ТО | м3 | 27.12
19 | Разработка грунта вручную | м3 | 7.12
20 | Демонтаж П8-8 | шт | 14
21 | Демонтаж П8д-8 | шт | 11
22 | Водоотлив: из траншей | час | 32
23 | Очистка непроходных каналов | м3 | 50*0,6*0,2
24 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 50*0,6*0,15
25 | Засыпка ПП трубопровода песком | м3 | 50*0,6*0,15
26 | Устройство плит П8-8 | шт | 14
27 | Устройство плит П8д-8 | шт | 11
28 | Засыпка траншей | м3 | 210,48+7,12
29 | Планировка | м2 | 45*5
30 | Устройство оснований: из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 27.12
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
| Демонтаж трубопроводов диаметром 70 мм | м | 100 | погрузка и вывоз на площадку хранения
| Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм | м | 88
| Трубы стальные наружный диаметр 159 мм | м | 86.168
| Отвод , наружный диаметр 159 мм | шт | 4
31 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном размеры 90х15 мм | м | 100.8
32 | Втулка ПП под фланец, диаметр 90 мм | шт | 4
33 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 90 мм | шт | 26
34 | Угольник 90° из полипропилена PP-R, диаметр 90 мм | шт | 14
35 | Фланец диаметр 80 мм (расточен пол трубы ПП Ф90мм) | шт | 4
Изоляционные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляционные работы
36 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | Ф159мм Ф76мм | 88м.п. 100м.п. | утилизация
37 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | Ф159мм | 88м
38 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис
ТК № 2/177 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК № 2/177
39 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз на площадку хранения
40 | Демонтаж ПО 3 | шт | 4 | 2шт утилизация
41 | Очистка камер | м3 | 2,5*3*0,5
42 | Подливка днища | м3 | 2,5*3*0,1
43 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
44 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз на площадку хранения
45 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
46 | Демонтаж отводов диаметром 150 мм | шт | 2
47 | Врезка отводов диаметром: 150 мм | шт | 2
48 | Фланец приварной диаметр 150 мм | шт | 4
49 | Кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 2
50 | Врезка резьб и установка кранов Ду15 | шт | 2
51 | Устройство плит ПО 3 | шт | 4 | 2шт новые
52 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/178. |  |  |  |  | Раздел 5. ТК № 2/178.
53 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз на площадку хранения
54 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 1 | утилизация
55 | Очистка камер | м3 | 2,8*1,5*0,5
56 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз на площадку хранения
57 | Демонтаж задвижек диаметром: до 80 мм | шт | 4
58 | Демонтаж фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
59 | Демонтаж фланцев диаметром: 80 мм | шт | 8
60 | Демонтаж отводов диаметром 89 мм | шт | 4
61 | Устройство бетонного основания. | м3 | 2,5*3,2*0,15
62 | Люк | шт | 1
63 | Плиты ПО 4 с отв | м3 | 1,38 2*0,69
64 | Блоки ФБС 8-3-6 | шт | 8
65 | Блоки ФБС 24-3-6 | шт | 4
66 | Врезка отводов диаметром: 80 мм | шт | 4
67 | Приварка фланцев диаметром: 80 мм | шт | 8
68 | Приварка фланцев диаметром 150 мм | шт | 4
69 | Кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 2
70 | Кран шаровой фланцевый диаметр 80 мм | шт | 2
71 | Врезка резьб и установка кранов Ду15 | шт | 6
Составил: зам. Начальника участка АВР В.А.Анфилатов
Проверил: нач. участка АВР Д.В.Козлов