## Орджоникидзе 28 - Патона 6 - Де
УТВЕРЖДАЮ
Директор НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт участка теплотрассы от от ул. Орджоникидзе д.28 до ул. Патона д.6 от ТК-2/34 до ТК -2/52.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15 | м | 100 | погрузка и утилизация
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных | 7 см 5 см | 77м*4,2м 60м2
3 | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 1325,2-668,4
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом на полигон ТО | м3 | 183,52+34,875+450
5 | Разработка грунта вручную | % | 3
6 | Демонтаж П8д-8 | шт | 12 | погрузка и утилизация
7 | Демонтаж П8-8 | шт | 8
8 | Смена железобетонных подушек ОП 1 | шт | 8
9 | Водоотлив: из траншей | час | 48
10 | Очистка непроходных каналов | м3 | 18*0,94+15*0,8)*0,3
11 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 1
12 | Устройство основания щебеночного шлак фр 20-40 мм | м3 | 155*1,5*0,15
13 | Устройство железобетонных: монолитных участков | м3 | 1,5*1,5*0,1*4
14 | Лотки Л11-3/2 | шт | 51 | Заполнение раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.
15 | Лотки Л11д-3 | шт | 3
16 | Плиты П11-8 | шт | 17
17 | Плиты П11д-8 | шт | 15
18 | Плиты П12-12 | шт | 31
19 | Плиты П8д-8 | шт | 12
20 | Плиты П8-8 | шт | 8
21 | Подушки опорные ОП 1 | шт | 40
22 | Кладка стен ш/б | м3 | 3*0,6*0,2*4
23 | Гидроизоляция перекрытия: раствор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 155*1,48+(18+15)*1,16
24 | Засыпка траншей | м3 | 656,8+39,8
25 | Планировка площадей | м2 | 97*5
26 | Устройство оснований из щебня шлак фр 20-40 мм | м3 | 450
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
27 | Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм | м | 30 | погрузка и вывоз
28 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | м | 346
29 | Трубы стальные наружный диаметр 219 мм | м | 336.24
30 | Отвод наружный диаметр 219 мм | шт | 16
31 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром 219 мм | шт | 14
32 | Трубы стальные наружный диаметр 108 мм | м | 28.784
33 | Отвод наружный диаметр 108 мм | шт | 4
Изоляционные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляционные работы
34 | Разборка тепловой изоляции с погрузкой и утилизацией | Ф108мм Ф219мм | 30м 36м
35 | Огрунтовка труб за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | Ф219мм Ф108мм | 346м 30м
36 | Изоляция трубопроводов: матами URSA, обёртывание Ондутис
ТК № 2/48 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК № 2/48
37 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
38 | Демонтаж ПО 4 | шт | 2 | 1 шт утилизация
39 | Очистка камер | м3 | 2*2,3*0,5
40 | Подливка днища | м3 | 2,3*2*0,1
41 | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 0.5
42 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
43 | Замена фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
44 | Замена труб диаметром 100 мм | м | 4
45 | Замена отводов диаметром 100 мм (врезка) | шт | 2
49 | Кран шаровой фланцевый диаметр 100 мм | шт | 2
50 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 2
51 | Устройство плит ПО 4 | шт | 2 | 1 шт новая
52 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/49 |  |  |  |  | Раздел 5. ТК № 2/49
53 | Демонтаж люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
54 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 2 | 1 шт утилизация
55 | Очистка камер | м3 | 2,6*2,6*0,5
56 | Подливка днища | м3 | 2,6*2,6*0,1
57 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.7
58 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
59 | Замена фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
60 | Кран шаровой фланцевый диаметр 200 мм | шт | 2
61 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 2
62 | Устройство плит ПО 5 | шт | 2 | 1шт новая
63 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/50 |  |  |  |  | Раздел 6. ТК № 2/50
64 | Демонтаж люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
65 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 2 | 1 шт утилизация
66 | Очистка камер | м3 | 2,5*2,5*0,5
67 | Подливка днища | м3 | 2,5*2,5*0,1
68 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.7
69 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
70 | Замена фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
71 | Замена труб диаметром 100 мм | м | 4
72 | Замена отводов диаметром 100 мм (врезка) | шт | 2
73 | Кран шаровой фланцевый диаметр 100 мм | шт | 2
74 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 2
75 | Устройство плит ПО 5 | шт | 2 | 1шт новая
76 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/52 |  |  |  |  | Раздел 7. ТК № 2/52
77 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
78 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 2 | 1шт утилизация
79 | Очистка камер | м3 | 2,5*2,5*0,5
80 | Подливка днища | м3 | 2,5*2,5*0,1
81 | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 0.5
82 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
83 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
84 | Замена фланцев диаметром: 150 мм | шт | 4
85 | Замена фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
86 | Замена труб диаметром 150 мм | м | 4
87 | Замена отводов диаметром 150 мм | шт | 2
88 | Кран шаровой фланцевый диаметр 150 мм | шт | 2
89 | Кран шаровой фланцевый диаметр 200 мм | шт | 2
90 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 4
91 | Устройство плит ПО 5 | шт | 2 | 1шт новая
92 | Установка люка | шт | 1
ТК № 2/51 |  |  |  |  | Раздел 8. ТК № 2/51
93 | Демонтаж камеры | ПО 1 кирпич | 1шт 8*1,1*0,125 | утилизация
94 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 4 | погрузка и вывоз
95 | Замена фланцев диаметром 80 мм | шт | 8
96 | Замена труб диаметром 80 мм | м | 6
97 | Замена отводов диаметром 80 мм (врезка) | шт | 4
98 | Плиты перекрытий КЦП 1-15-1 | шт | 1 | новая ТК. Гидроизоляция стен и днища.
99 | Кольцо КС 15-3 | шт | 1
100 | Кольцо КС15-9 | шт | 1
101 | Плиты днища КЦД 1-15-1 | шт | 1
102 | Люк | шт | 1
103 | Пробивка проемов в колцах колодца | м3 | 0,65*0,3*0,09*3
104 | Кран шаровой фланцевый диаметр 80 мм | шт | 4
105 | Врезка резьб и установка кранов диаметром 15 мм | шт | 4
Составил: зам. Начальника участка АВР В.А.Анфилатов
Проверил: нач. участка АВР Д.В.Козлов